| Тест 172.12. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каких оперативных состояниях могут находиться тепловые энергоустановки, принятые в эксплуатацию? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В работе, резерве, ремонте или консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах 3 % от установленного температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В какое время проводится разработка графиков подготовки к предстоящему отопительному периоду? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До окончания текущего отопительного сезона, но не позднее мая текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком объеме необходимо подвергать неразрушающим методам контроля сварные соединения трубопроводов тепловых сетей при пересечениях с автодорогами? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком случае в организации, осуществляющей производственную деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, организуется круглосуточное диспетчерское управление? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком случае для подпитки водогрейных котлов, работающих на систему отопления с естественной циркуляцией, допускается применять один ручной насос? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Если их рабочее давление не более 0,4 МПа (4 кгс/см2) и общая поверхность нагрева не более 50 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком случае допускается присоединение новых потребителей к тепловым сетям? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только при наличии у источника теплоты резерва мощности и резерва пропускной способности магистралей тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком случае из перечисленных запрещается эксплуатация теплообменных аппаратов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только после истечения срока очередного освидетельствования Только при отсутствии или неисправности элементов защит и регуляторов уровня, о чем должна быть произведена запись в паспорте теплообменного аппарата с указанием причины запрещения Только после выявления дефектов, угрожающих нарушением надежной и безопасной работы Во всех перечисленных случаях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 5 % и дальше не растет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может быть выведено из работы без разрешения данного персонала? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только в случае явной опасности для людей и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с Рабочей программой испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В соответствии с требованиями какого документа должна осуществляться эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение 24 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 2 до 14 смен |  |  |  |  |
|  | В | # В течение какого срока должны храниться закрытые наряды на проведение газоопасных работ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок хранения нарядов 1 год со дня их выдачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | # В течение какого срока должны храниться закрытые наряды? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение 30 дней, кроме нарядов на проведение газоопасных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г | # Где должны вывешиваться схемы тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г | # Где должны находиться режимные карты по эксплуатации котлов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На щитах управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г | # Где должны отмечаться случаи подачи необработанной воды для подпитки тепловой сети? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В оперативном журнале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г | # Где запрещается находиться работникам без производственной необходимости? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только на площадках агрегатов Только вблизи люков или лазов Только около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением Только вблизи водоуказательных стекол Во всех перечисленных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г | # Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствующей комиссии Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г | # Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В местном органе исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д | # Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается ни при каких условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д | # Допускается ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
|  | З | # За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За пятнадцать дней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З | # За что несут персональную ответственность руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки и тепловые сети? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Как должен поступить оперативно-диспетчерский персонал в случае, если полученное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала представляется ошибочным? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доложить об ошибке лицу, давшему такое распоряжение, в случае подтверждения задания выполнить его и сделать запись в оперативном журнале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Как оформляются изменения в составе бригады? |  |  |  |  |  | Изменение в составе бригады оформляет в обоих экземплярах наряда руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Как часто необходимо проводить внутренний осмотр деаэраторов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какая вода используется для промывания систем отопления? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водопроводная или техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 смен |  |  |  |  |
|  | К | # Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя? |  |  |  |  |  |  |  |  | Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Емкостные водоподогреватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие данные не указываются на табличке насосов, применяемых для питания котлов водой? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие данные не указываются на табличке предохранительного клапана? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие действия запрещается осуществлять при испытании тепловой сети на расчетные параметры теплоносителя? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производить на испытываемых участках работы, не связанные с испытанием Опускаться в камеры, каналы и туннели и находиться в них Располагаться против фланцевых соединений трубопроводов и арматуры Устранять выявленные неисправности Запрещается все перечисленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плоские накладные приварные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие задвижки и затворы на тепловых сетях оборудуются электроприводом? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметром 500 мм и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какие требования предъявляются к оформлению нарядов? |  |  |  |  |  |  |  | Наряд на работу выписывается в двух экземплярах. В обоих экземплярах записи должны быть четкими и ясными. Исправления и перечеркивания написанного текста запрещаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким образом обозначается арматура на подающем трубопроводе и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нечетным и четным номерами соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким образом оперативный персонал проводит приемку и сдачу смены во время ликвидации технологических нарушений? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким образом определяется разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией - потребителем тепловой энергии и энергоснабжающей организацией? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На основании договора энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? |  | Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким образом оформляется перерыв в работе в течение рабочего дня? | При перерыве в работе в течение рабочего дня (на обед, по условиям производства работ) бригада удаляется с рабочего места и наряд остается у производителя работ. Допуск бригады после такого перерыва осуществляет производитель работ единолично без оформления в наряде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким образом проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким образом проводятся предварительные и приемочные испытания трубопроводов тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водой, в отдельных случаях пневматическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Каким способом должна производиться подача топлива в котельные? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механизированным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектом и паспортом тепловой энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не должна превышать норму, которая составляет 0,25 % объема воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какова суммарная продолжительность перерывов в работе в течение года для установок электрохимической защиты? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 7 дней |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какого размера должны быть раздробленные куски угля и сланца перед подачей в котельную? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимум 25 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какое максимальное отклонение от заданного режима на источнике теплоты допускается для температуры воды, поступающей в тепловую сеть? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 %. |  |
|  | К | # Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 минут |  |  |
|  | К | # Какое минимальное допустимое количество членов бригады и какое минимальное допустимое количество учеников может быть включено в состав бригады? |  |  |  | При работе по наряду бригада должна состоять не меньше чем из 2 чел., включая производителя работ, который в строках наряда "с членами бригады" не указывается. Допускается включение в состав бригады на каждого основного ее члена по одному практиканту или ученику, или вновь принятому рабочему, проходящему практическое обучение, без проверки у них знаний требований правил безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какое нормативное значение не должна превышать утечка теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой водой производится подпитка тепловой сети? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Умягченной деаэрированной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технический паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой документ регламентирует проведение работ на оборудовании тепловых энергоустановок и тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наряд или распоряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой должна быть максимальная величина колебания давления газа в газопроводе котельной? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 10 % рабочего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 15 оС ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой должна быть минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Она не должна превышать 45 оС при температуре окружающего воздуха 25 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянный |  |  |  |
|  | К | # Какой температуры должна быть вода при заполнении трубопроводов тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выше 70 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой уровень воды должен поддерживаться в котле? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленный заводом-изготовителем или скорректированный на основе пусконаладочных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 25 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за безопасностью тепловых установок и сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Какую температуру горячей воды необходимо поддерживать в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ниже 60 оС и не выше 75 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кем осуществляется контроль качества исходной, подпиточной и сетевой воды в системах теплоснабжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Химической лабораторией или специальным структурным подразделением организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационным персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кем утверждается перечень сложных переключений в тепловых схемах котельных и тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническим руководителем организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Когда заканчивается отопительный период? |  |  |  |  |  |  | Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 оС и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Когда проводится промывка систем отопления? |  |  |  |  | После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кому в первую очередь оперативный персонал источника тепловой энергии обязан сообщить о вынужденном отклонении от графика нагрузки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчеру тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кому принадлежит право выдачи нарядов для работы на тепловых энергоустановках? |  |  | Специалистам цеха (участка), в ведении которых находится оборудование, прошедшим проверку знаний, допущенным к самостоятельной работе и включенным в список работников, имеющих право выдачи нарядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кому дано право снимать пломбы с аппаратуры защиты, имеющей устройства для изменения уставок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только работникам, обслуживающим устройство защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кто в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" является потребителем тепловой энергии? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кто дает указание на ввод в эксплуатацию после монтажа или реконструкции технологических защит, действующих на отключение оборудования? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кто должен проверять подготовку рабочих мест при допуске бригады к работе по наряду? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель работ и производитель работ совместно с допускающим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К | # Куда заносятся результаты технического освидетельствования тепловых насосов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В паспорт насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М | # Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается ни при каких условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н | # На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На тепловые энергоустановки тепловых электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н | # На каких тепловых сетях у задвижек и затворов должны предусматриваться обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На водяных тепловых сетях диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2) и более, диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/см2) и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н | # На какой срок выдается распоряжение на производство работ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П | # При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | После допуска тепловых энергоустановок в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью бункеры при использовании влажного топлива должны полностью опорожняться для осмотра и чистки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По графику, но не реже одного раза в 10 дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт газового оборудования? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в шесть месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | С какой периодичностью должны пересматриваться и корректироваться типовые программы выполнения переключений? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в три года, а также после ввода, реконструкции или демонтажа оборудования, с учетом изменения технологических схем и схем технологических защит и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в два года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в три года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в три года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Один раз в год весной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны проводиться обходы теплопроводов и тепловых пунктов в течение отопительного сезона? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны проводиться обходы трассы подземных газопроводов, находящихся на территории котельной? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в два дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны проводиться осмотры тепловых камер в течение отопительного сезона? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры катодных и дренажных установок электрохимической защиты тепловых сетей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц и 4 раза в месяц соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны проводиться тренировки с оперативным персоналом по схемам аварийных переключений между магистралями? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По графику, но не реже одного раза в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже 1 раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью необходимо проводить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодически, не реже 1 раза в 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже 1 раза в пять лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводится выборочная ревизия арматуры? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в четыре года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний по вопросам безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок у лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом"? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год, весной и осенью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на газообразном топливе? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в три года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твердом и жидком топливе? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже одного раза в пять лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускается 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже 1 раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С какой периодичностью должны корректироваться планы, схемы, профили теплотрасс? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно в соответствии с фактическим состоянием тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | # С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С энергоснабжающей организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т | Требования каких правил необходимо соблюдать при эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правил устройства электроустановок Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок Всех перечисленных правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч | # Чем должна быть оборудована тепловая сеть для контроля параметров теплоносителя? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отборными устройствами для измерения температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секционирующими задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений диаметром 300 мм и более перед задвижкой по ходу воды Отборными устройствами для измерения давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой Отборными устройствами для измерения давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой Всеми перечисленными отборными устройствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч | # Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч | # Что из перечисленного не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч | # Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч | # Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч | # Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дублирование |  |  |  |  |
|  | Ч | # Что не допускается делать для предупреждения самовозгорания каменного угля? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смешивать угли разных марок, а также засорять штабеля каменноугольного топлива мусором, опилками, торфом и другими легковоспламеняющимися материалами Формировать штабеля во время дождя, при высоких температурах наружного воздуха или при наличии повышенной температуры внутри отвала угля Заваливать каменноугольным топливом деревянные столбы электрических и телефонных линий и другие древесные конструкции Для предупреждения самовозгорания каменного угля необходимо соблюдать все перечисленные запреты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |